| Муниципальное автономное учреждение хозяйственно-эксплуатационная служба образовательных учреждений Ступинского муниципального района 142800, г. Ступино, ул. Пушкина, дом 99 Тел. 647-30-77 Факс 647-31-20 e-mail: muxesou1@rambler.ru от_______________ №________________ на №____________от_________________ |  |  |
| --- | --- | --- |

Муниципальная услуга по проведению

энергосберегающих мероприятий для  МБОУ «СОШ № 3» Ступинского муниципального района в 2013 году

Технические  характеристики здания  МБОУ «СОШ № 3»

Здание 4-х этажное, кирпичное

Площадь  школы – 3894,0   м2

Объемы поставляемых коммунальных услуг по нормативу:

1.Тепловая энергия, Гкал –767,816 Гкал/год

2.Горячая вода, Гкал – 22,656 Гкал/год

3.Холодная вода, м3 –661 м3/год

Тепловой ввод в здание школы расположен в  цокольном этаже здания.  Тепловой ввод выполнен стальными  трубами 76мм, присоединенными к квартальным тепловым сетям.

В школе существует открытая система теплопотребления, при которой системы отопления и ГВС присоединены по зависимой схеме с непосредственным водозабором на нужды горячего водоснабжения.

1.Обеспечение контроля за правильной эксплуатацией измерительных приборов в МБОУ «СОШ № 3»

В состав узла учета тепловой энергии входят:

- Теплосчетчик  ТЭМ 104-2

- Преобразователи расхода ППР-40 ( подающий и обратный трубопроводы)

- Комплект термопреобразователей КТПТР-ДТ1 и КТПТР ДТ2(подающий и обратный трубопроводы)

- Запорная арматура – 4 задвижки.

В состав узла учета  горячей воды входят:

- SUPERCAL

- Водосчетчик воды крыльчатый ЕТHi-20

- Фильтр ФММ-20

- Обратный клапан

- Запорная арматура

В период с  января 2012 года по октябрь 2012 года теплосчетчик эксплуатировался правильно. С октября 2012г. по январь 2013г.  теплосчетчик работает с погрешностью 2,4%. Расход теплоносителя не превышал нормативную величину, заложенную в договоре на коммунальные услуги.

Задвижки находятся в рабочем состоянии. Течь во фланцевых соединениях отсутствует.

Трубопроводы в районе узла учета  частично не изолированы.

2.Подготовка отчета о расходовании энергоресурсов

в МБОУ «СОШ № 3»

Взаимоотношения между энергоснабжающей организацией МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино и потребителем  МБОУ  «СОШ № 3» регламентируются Договором на коммунальные услуги.

Показания приборов узла учета  снимаются ответственным лицом ежесуточно, в одно и то же время,  фиксируются в журнале и передаются в отдел КИП МАУ ХЭС ОУ. Отчеты о расходовании энергоресурсов подаются своевременно в  группу учета и контроля ОГЭ МУП  «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино  25 числа каждого месяца.  К отчету  прилагается копия журнала учета тепловой энергии и теплоносителя.

3.Организация сдачи узла коммерческого учета   МБОУ «СОШ № 3»

Допуск в эксплуатацию узла  коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя  МБОУ  «СОШ № 3» осуществлялся представителем энергоснабжающей организации  МУП  «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино в присутствии  ответственного лица школы, о чем был составлен соответствующий акт. Акт составлен в двух экземплярах и утвержден руководителем энергоснабжающей организации. Для допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию были предъявлены:

- проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающей организацией:

- паспорта на приборы узла учета;

- документы о поверке приборов учета с действующим клеймом госповерителя;

В узле учета были проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета указанным в их паспортах;

-  наличие пломб.

4.Мониторинг проведения энергосберегающих мероприятий в

МБОУ «СОШ № 3»

Системы электроснабжения

В 2012 году в МБОУ «СОШ № 3»  была достигнута экономия электроэнергии по сравнению с 2011 годом на 2,6 %.

|  | 2011 | 2012 | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 3 999 | 3 165 | 834,00 |
| февраль | 3 700 | 3 093 | 607,00 |
| март | 2 731 | 2 466 | 265,00 |
| апрель | 2 740 | 3 092 | -352,00 |
| май | 5 040 | 1 801 | 3 239,00 |
| июнь | 1 204 | 886 | 318,00 |
| июль | 0 | 691 | -691,00 |
| август | 300 | 479 | -179,00 |
| сентябрь | 1 223 | 3 255 | -2 032,00 |
| октябрь | 5 578 | 5 137 | 441,00 |
| ноябрь | 3 564 | 3 618 | -54,00 |
| декабрь | 4 482 | 5 988 | -1 506,00 |
| Итого | 34 561,00 | 33 671,00 | 890,00 |

График расхода электроэнергии за 2011г. и 2012 г.

В сентябре 2012 года перерасход электроэнергии был из-за того, что велись работы по ремонту ограждения с применением электросварки.

В декабре 2012 года «Мосэнергосбытом» были выставлены счета по средней величине.

Система отопления

В 2012 году в  МБОУ  «СОШ № 3» была  достигнута экономия тепловой энергии по сравнению с 2011 годом  на  9,6%.

|  | 2011 | 2012 | экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 82,85 | 99,04 | -16,19 |
| февраль | 114,91 | 131,56 | -16,65 |
| март | 85,91 | 89,73 | -3,82 |
| апрель | 67,99 | 73,87 | -5,87 |
| май | 2,47 | 3,05 | -0,58 |
| июнь |  |  | 0,00 |
| июль |  |  | 0,00 |
| август |  |  | 0,00 |
| сентябрь |  |  | 0,00 |
| октябрь | 53,84 | 23,05 | 30,79 |
| ноябрь | 79,68 | 36,06 | 43,62 |
| декабрь | 74,77 | 52,02 | 22,75 |
| Итого | 562,42 | 508,36 | 54,05 |

График расхода тепловой энергии за 2011г. и 2012 г.

Экономия по тепловой энергии связана со снижением расхода теплоносителя из-за установки шайбы.

С января по май 2012 года  поступление теплоносителя в узле учета не регулировалось из-за низкой температуры в коридоре 1 этажа.

Система горячего водоснабжения

В 2012 году в  МБОУ «СОШ № 3» был перерасход горячей воды по сравнению с 2011 годом на 6,6%.

|  | 2011 | 2012 | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 0,06 | 0,72 | -0,66 |
| февраль | 0,89 | 1,24 | -0,35 |
| март | 0,26 | 0,77 | -0,51 |
| апрель | 0,52 | 0,67 | -0,15 |
| май | 0,61 | 0,31 | 0,30 |
| июнь | 0,33 | 0,32 | 0,01 |
| июль | 0,71 | 0,00 | 0,71 |
| август | 0,00 | 0,38 | -0,38 |
| сентябрь | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| октябрь | 1,80 | 1,60 | 0,20 |
| ноябрь | 1,20 | 1,02 | 0,18 |
| декабрь | 1,78 | 2,40 | -0,62 |
| Итого | 8,84 | 9,43 | -0,60 |

График расхода  горячей воды за 2011г. и 2012 г.

Перерасход  ГВС был связан с тем, что из-за старых смесителей типа «елочка» происходит передавливание горячей воды.

Система холодного водоснабжения

В  МБОУ «СОШ № 3» отсутствует прибор учета холодного водоснабжения.

Счета за потребленную холодную воду выставляются по договорным величинам, согласно Договору на коммунальные услуги.

|  | 2011 | 2012 | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| февраль | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| март | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| апрель | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| май | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| июнь | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| июль | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| август | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| сентябрь | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| октябрь | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| ноябрь | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| декабрь | 102,40 | 101,56 | 0,85 |
| Итого | 1 228,85 | 1 218,68 | 10,16 |

График расхода   холодной воды за 2011г. и 2012 г.

Экономия холодной воды связана с тем, что в 2012 году по договорным величинам  была заложена меньшая величина в связи с уменьшением количества потребителей.

Мониторинг фактического потребления энергоресурсов с 2009 года по 2012 год

|  |  |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Вид энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем энергоре- | Затраты | Объем энергоре- | Затраты | % |
|  |  |  | ресурсов | руб. | ресурсов | руб. | экономии |
| МОУ СОШ № 3 | Электроэнергия | тыс.кВт | 38285 | 130559,51 | 37511 | 148247,57 | 2,0 |
|  | Теплоэнергия | Гкал | 586 | 731170,95 | 631,25 | 898018,4548 | -7,7 |
|  | Вода | куб.м | 1 255,30 | 16664,11 | 1 228,83 | 17298,8 | 2,1 |

|  |  |  | 2010 год |  | 2011 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Вид энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем энергоре- | Затраты | Объем энергоре- | Затраты | % |
|  |  |  | ресурсов | руб. | ресурсов | руб. | экономии |
| МОУ СОШ № 3 | Электроэнергия | тыс.кВт | 37511 | 148247,57 | 34561 | 155569,9675 | 7,9 |
|  | Теплоэнергия | Гкал | 631,25 | 898018,4548 | 571,25 | 909193,9544 | 9,5 |
|  | Вода | куб.м | 1 228,83 | 17298,7596 | 1 228,85 | 19546,54783 | 0,0 |

|  |  |  | 2011 год |  | 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Вид энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем энергоре- | Затраты | Объем энергоре- | Затраты | % |
|  |  |  | ресурсов | руб. | ресурсов | руб. | экономии |
| МОУ СОШ № 3 | Электроэнергия | тыс.кВт | 34561 | 155570,0 | 33671 | 140140,3608 | 2,6 |
|  | Теплоэнергия | Гкал | 571,25 | 909194,0 | 517,80 | 842091,3058 | 9,4 |
|  | Вода | куб.м | 1 228,85 | 19546,5 | 1 218,68 | 20204,56 | 0,8 |

Рекомендации:

1.В узле учета покрасить трубопроводы горячего водоснабжения, канализационные трубы, открытые участки трубопровода тепловой энергии и теплоносителя.

2.Изолировать трубопроводы тепловой энергии и теплоносителя

3.Провести косметический ремонт стен в узле коммерческого учета.

4.Заменить старые смесители на современные, они значительно экономят воду.

5.Рационально использовать горячую воду.

6.Совместно с обслуживающей организацией устранить погрешность работы теплосчетчика  выше 2%.

Для выполнения Долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования Ступинского муниципального района на 2010-2020 годы», Вам  оказана услуга отделом КИП МАУ ХЭС ОУ в 2012-2013г.г. и даны рекомендации, которые необходимо использовать для достижения экономии энергоресурсов в своем  учреждении.

Директор МАУ ХЭС ОУ					 Елецкий С.В.

Исполнители:

Зам.директора МАУ ХЭС ОУ				 	 Елецкая Е.И.

Инженер МАУ ХЭС ОУ					 Моисеева И.Г.

Получил:

Директор

МБОУ «СОШ № 3»						Михалева Е.В.